重庆屠宰厂1000T/D污水处理站设备清单

| 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 /元 | 金额 /万元 | 主要技术参数和技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一项：预处理设备一览表： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 粗号回转式格栅 | 台 | 1 |  |  | 型号：JSWR-JXGSJ、处理量Q=1000m³/d、N=1.1kw 主体不锈钢材质，不锈钢耙齿，不锈钢耙齿，自动清洁转刷，栅隙选用5mm，按渠宽1米。渠深约3米定制,栅隙选用≤7mm |
| 2 | 细号回转式格栅 | 台 | 1 |  |  | 型号：JSWR-JXGSJ、处理量Q=1000m³/d、N=1.1kw 主体不锈钢材质，不锈钢耙齿，主体不锈钢材质，不锈钢耙齿，不锈钢耙齿，自动清洁转刷，栅隙选用5mm，按渠宽1米。渠深约3米定制,栅隙选用≤3mm |
| 3 | 切割式潜污泵（集水池） | 台 | 3 |  |  | Q=40m³/h，H=14m，N=4kw，铸铁材质，两用一冷备 |
| 4 | 潜污泵配套耦合器 | 台 | 3 |  |  | 潜污泵配套耦合器，铸铁材质 |
| 5 | 潜污泵提升维修装置 | 台 | 2 |  |  | 潜污泵配套提升装置，国标厚度镀锌材质导杆，不锈钢304手摇绞盘1200KN、不锈钢304钢丝绳、不锈钢304吊钩，现场制作。 |
| 6 | 固液分离机 | 台 | 2 |  |  | 型号：JSWR-CWGY、处理量Q=40m³/h，栅隙0.65mm、全不锈钢304材质、配自动清洗功能。N=3.5kw 材质：全不锈钢304， |
| 7 | 提升泵（调节池、事故池） | 台 | 4 |  |  | Q=50m³/h，H=20m，N=7.5kw，铸铁材质，各一用一备 |
| 8 | 提升泵配套耦合器 | 台 | 4 |  |  | 潜污泵配套耦合器，铸铁材质 |
| 9 | 提升泵提升维修装置 | 台 | 4 |  |  | 潜污泵配套提升装置，国标厚度镀锌材质导杆，不锈钢304手摇绞盘1200KN、不锈钢304钢丝绳、不锈钢304吊钩 |
| 10 | 高效矩形气浮机 | 台 | 1 |  |  | 型号：JSWR-QF-1000T/D，处理能力50m³/h，N=12.5KW；与水接触部分不锈钢材质，含高压溶气泵，空压机，溶气泵，释放器 |
| 11 | 气浮机加药装置 | 套 | 2 |  |  | 投加PAC和PAM，1m³PE桶、搅拌器、计量泵Q≥300L/h、H≥30米、含单向阀、背压阀、减压阀、管路系统、不锈钢304支架，分别投加PAC、PAM。N=1.5kw |
| 12 | 超声波液位计（集水池） | 个 | 1 |  |  | 测量范围：0-9m，耐腐蚀材质 |
| 13 | 超声波液位计（调节池） | 个 | 1 |  |  | 测量范围：0-9m，耐腐蚀材质 |
| 14 | 管道混合器 | 套 | 2 |  |  | 动态混合器，水头损失≤5Kpa不锈钢304材质、型号DN100 |
| 15 | 电磁流量计 | 台 | 2 |  |  | 检测流量范围：10-50m³/h、精度0.05%、不锈钢304壳体、PTFE防腐蚀衬里，分体式，自带显示仪表 |
| 16 | 曝气软管 （集水池） | 套 | 1 |  |  | 曝气软管内插UPVC管，底部ABS防腐支架，非标装置，现场制作 |
| 17 | 曝气软管 （调节池） | 套 | 1 |  |  | 曝气软管内插UPVC管，底部ABS防腐支架，非标装置，现场制作 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 第二项：生化处理设备一览表： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水搅拌机 （水解酸化池） | 台 | 2 |  |  | D=Φ400mm，推力=800N、N=2.5kW，n=740rpm 潜水搅拌机主机材质为304不锈钢，自带10米潜水电缆，配套304不锈钢安装系统AZXT1-3a（池深6.5米, 含水下导杆部分，岸上起吊装置,配套不锈钢手摇葫芦起吊 |
| 2 | 潜水搅拌机 （一级缺氧池） |  | 2 |  |  | D=Φ400mm，推力=800N、N=2.5kW，n=740rpm 潜水搅拌机主机材质为304不锈钢，自带10米潜水电缆，配套304不锈钢安装系统AZXT1-3a（池深6.5米, 含水下导杆部分，岸上起吊装置,配套不锈钢手摇葫芦起吊 |
| 3 | 潜水搅拌机 （二级缺氧池） | 台 | 2 |  |  | D=Φ400mm，推力600N, N=1.5kW，n=740rpm 潜水搅拌机主机材质为304不锈钢，自带10米潜水电缆，配套304不锈钢安装系统AZXT1-3a（池深6.5米, 含水下导杆部分,岸上起吊装置，配套不锈钢手摇葫芦起吊) |
| 4 | 空气悬浮鼓风机 | 台 | 2 |  |  | 75kpa，19m3/min，22.5kw。一用一备，含PLC变频控制。 |
| 5 | 曝气装置 （一级好氧池） | 套 | 2 |  |  | 材质：ABS+硅胶，215型曝气头、底部ABS调节支架 |
| 6 | 曝气装置 （二级好氧池） | 套 | 2 |  |  | 材质：ABS+硅胶，215型曝气头、底部ABS调节支架 |
| 7 | 好氧池 生物组合填料 | m³ | 500 |  |  | 安装于二级好氧池，安装间隙200×200mm，含设施主梁，次架采用DN20国标不锈钢管，有效长度3米，非标设备，现场成套组装 |
| 8 | 反硝化 内回流泵 | 台 | 3 |  |  | 潜污泵，Q=50m³/h，H=10m，N=4kw，两用一冷备，含耦合器、不锈钢起吊维修装置 |
| 9 | 电磁流量计 | 台 | 2 |  |  | 检测流量范围：10-50m³/h、精度0.05%、不锈钢304壳体、PTFE防腐蚀衬里，分体式，自带显示仪表 |
| 10 | 集水堰槽 （二沉池） | 套 | 1 |  |  | JSWR-JSYB-01，材质：SS304 |
| 11 | 螺旋式中心导流筒 （二沉池） | 台 | 1 |  |  | SS304不锈钢材质，型号：Φ600） |
| 12 | 二沉池外回流泵 | 台 | 3 |  |  | 排污泵，Q=20m³/h，H=22m，N=4kw，两用一冷备，铸铁材质 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 第三项：深度水处理、污泥处理设备一览表： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 加药系统 | 套 | 3 |  |  | 投加PAC和PAM、液碱，1m³PE桶、搅拌器、计量泵Q≥300L/h、H≥30米、含单向阀、背压阀、减压阀、管路系统、不锈钢304支架，分别投加PAC、PAM。N=1.5kw |
| 2 | 集水堰槽 （终沉池） | 套 | 1 |  |  | JSWR-JSYB-01，材质：SS304 |
| 3 | 絮凝反应池 搅拌器 | 台 | 3 |  |  | 搅拌杆全不锈钢SS304材质，可变频控制搅拌速度，池深6.5米，N=1.1kw |
| 4 | 螺旋式 中心导流筒 （终沉池） | 台 | 1 |  |  | SS304不锈钢材质，型号：Φ800 |
| 5 | 软管曝气 （污泥池） | 套 | 1 |  |  | 曝气软管内插UPVC管，底部ABS防腐支架 |
| 6 | 软管曝气 （清水池） | 套 | 1 |  |  | 曝气软管内插UPVC管，底部ABS防腐支架 |
| 7 | 终沉池排泥泵 | 台 | 2 |  |  | 排污泵，Q=20m³/h，H=22m，N=4kw，一用一备，铸铁材质 |
| 8 | 螺杆污泥泵 （污泥池） | 台 | 2 |  |  | Q=10m³，H=15m，N=4kw， 一用一备，铸铁材质 |
| 9 | 叠螺脱水机 | 台 | 1 |  |  | 302型叠螺脱水机，主体全不锈钢SS304，整机重量不小于1.3t,采用气弹簧支撑盖板，全封闭式，变频器为施耐德，进泥量：4m³/h-6m³/h |
| 10 | 叠螺脱水机 三相加药装置 | 台 | 1 |  |  | 加药箱本体材质SS304药剂2m³，投加PAM，配套搅拌器0.75kw，配套不锈钢离心管道泵350L/h、H=20米，非标定制类 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 第四项：电气控制、钢材、钢管、U-PVC管材、辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电气控制系统 | 套 | 1 |  |  | 配电室低压配电柜、现场控制柜、低压配电柜碳钢喷塑，现场控制柜柜体304不锈钢，立柱安装：电源 |
| 2 | 污水处理站内电缆、控制电缆、电气桥架 | 批 | 1 |  |  | 电缆、桥架，工程量为暂估 |
| 3 | 钢材、钢管、阀门管件等 | 批 | 1 |  |  | 污水处理站系统内的电缆、桥架 工程量为暂估 |
| 4 | U-PVC管材 | 批 | 1 |  |  | 污水处理站系统内的电缆、桥架 工程量为暂估 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 第一项至第四项合计： |  |  |  |  |  |  |
| 第五项：运输、安装、调试、培训及设计费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装费（10%） | 项 | 1 |  |  | 含安装辅材、运输费等。 |
| 2 | 水质调试费（3%） | 项 | 1 |  |  | 含购买菌种费、菌种投入费及菌种驯化费，水质调试周期约30天 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 第一项至第五项： 含税13%增值税总价： |  |  |  |  |  |